W2. PRZEKSZTAŁTNIKI SIECIOWE 1 ( AC/DC; AC/AC)

# Ta wielka grupa swą nazwę wywodzi z tego, że dołączone bezpośrednio do sieci lub systemu energetycznego o napięciu przemiennym 50/60 Hz i w dominującej liczbie przypadków służy do pobierania energii z tego systemu na potrzeby jednego lub grupy odbiorów. W niektórych przypadkach jest konieczne zwracanie energii z odbiorników do sieci i odpowiednie rodzaje przekształtników dają takie możliwości. Przestudiowanie charakterystycznych układów współpracujących z siecią da okazję do poznania zagadnień związanych z tą grupą. Następujące reprezentatywne przekształtniki w wersji 1 i 3 fazowej będą omówione na wykładach W2 i W3:

- prostowniki diodowe niesterowane

- sterowniki napięcia przemiennego

- prostowniki tyrystorowe sterowane fazowo

Nadto będą rozpatrzone następujące zagadnienia:

- proces komutacji i jego wpływ na właściwości przekształtnika

- oddziaływanie przekształtników na sieć - współczynnik mocy

- moc pozorna moc instalowana

PROSTOWNIKI DIODOWE (NIESTEROWANE) [L6: str 79-117]

Prostownik 1- fazowy

Analizowane są układy jak na rys. 2.1. Praca przy odbiorniku LE(R(0) odpowiada typowym warunkom pracy np. zasilacza z dużym kondensatorem filtrującym.

Rys.2.1. Schematy jednofazowych dwupulsowych prostowników a) układ z podwójnym (dwufazowym*) źródłem b) układ mostkowy

Pytanie: Jak zrealizować źródło dwufazowe za pomocą transformatora wielouzwojeniowego

Rys.2.2. Przebiegi napięcia i prądu odbiornika w układzie wg. rys 1.a w warunkach impulsowego prądu

a) Praca przy LE (Ro(0)

Przy impulsowym prądzie odbiornika obowiązują następujące równania

W stanie ustalonym napięcie średnie na indukcyjności jest równe 0

gdzie t1 – czas przejścia diody do przewodzenia, t3 – czas wyłączenia diody

przy czym  t1 = arccos (Eo/ULm).

Wartość średnia prądu odbiornika jest związana z wartością napięcia wewnętrznego odbiornika zależnością

gdzie ( = ((t3-t1)

Najmniejsza wartośc napięcia Eo w tym trybie jest równa wartości sredniej przy prostowaniu pełnookresowym (granica impulsowego i ciągłego prądu odbiornika)

b) Praca przy L C (filtr wyjściowy - najczęstsze zastosowanie prostownika jako zasilacza DC )

Rys.2.3. Prostownik jednofazowy z kondensatorem filtrującym

Rozwiązanie równań:

...

Postać macierzowa zmiennych stanu:

Rozwiazanie przy pomocy integratorów

rozwiązywane dla i >0. Przykładowe rozwiązanie dla wybranych parametrów podano na rys. 2.4.

Rys.2.4. Przykładowe przebiegi wyznaczone dla obwodu na rys. 4

Przy pomocy symulatora dla podanego przykładu zostało wyznaczone spektrum harmonicznych prądu wejściowego (prądu linii zasilającej). Zaprezentowano je na rys..2 5

Rys.2.5. Wykres spektralny przebiegu prądu liniowego z przykładu dla rys.2.4.

Przykładowe wyliczenie parametrów

Amlituda 1 harmonicznej prądu dla danych z rys.2.4 i 2.5 IL1m = 3,05 A.

Wartość skuteczna tej harmonicznej IL1RSM =IL1m / (2 = 2,15A .

Wartośc skuteczna całkowitego prądu ILRSM = 2.95A.

Na podstawie wzoru z W1  wyznaczono wartość THD dla przykładowego przebiegu prądu

Pytania:

Dlaczego przewodzenie impulsowe w odbiorniku jest dopuszczalna tylko przy niewielkiej jego mocy

Do jakiej wartości zdąża napięcie średnie na wyjściu filtru pojemnościowego jeżeli wartość średnia prądu dąży do zera.

c) Praca z dużą indukcyjnością i ciągłym prądem odbiornika.

W układach wielkiej mocy przekształtnik diodowy nie powinien pracować przy impulsowym prądzie odbiornika aby zapewnić akceptowalne wartości współczynnika THD i mniejsze wartości mocy pozornej (zainstalowanej) przekształtnika. Wymaga to zwiększenia indukcyjności w obwodzie odbiornika przez dodanie dławika

Przebieg prądu linii w przypadku granicznym gdy L=( ma formę symetrycznej fali prostokątnej. Amplituda podstawowej harmonicznej dla tego przypadku wyznaczona zgodnie z wzorami na składniki Fouriera ma wartość (4/() Id a wartość skuteczna (2(2/()Id

Wartość skuteczna dla idealnej prostokątnej symetrycznej fali prądu jest równa Id. Wartość THD dla tego idealnego przypadku:

jest dwukrotnie lepsza niż w poprzednim przykładzie

## Problem Składowa zerowa - w przewodzie zerowym systemu 4-przewodowego o prądach każdej fazy jak w przypadku z rys. 2.4 i 2.5. Które harmoniczne płyną przez przewód neutralny

### Prostownik 3 fazowy mostkowy

W układach o mocy powyżej 1 kW stosuje się z zasady prostowniki trójfazowe. Podstawowy schemat podano na rys.2.6.

Rys.2.6. Schemat trójfazowego prostownika diodowego

Pytanie: Jak są uszeregowane przedziały przewodzenia dla poszczególnych diod mostka? Czy podany sposób numeracji jest uzasadniony dla mostków trójfazowych

Rys.2.7. Prądy i napięcia oraz spektrum harmonicznych dla przypadku małej indukcyjności Ld

Rys.2..8. Prądy i napięcia oraz spektrum harmonicznych dla przypadku dużej indukcyjności Ld

Przebiegi prądów i napięć dla impulsowego (Ld małe) i ciągłego wygładzonego (Ld duże) prądu wyjściowego z 3-fazowego mostka przedstawiono na rysunku 2.7 i 2.8. Na tych samych rysunkach przedstawiono odpowiednie wykresy spektrum.

Wartość średnia napięcia wyjściowego w trójfazowym prostowniku diodowym przy założeniu ciągłego prądu wyjściowego

W przypadku gdy z uwagi na niewielką indukcyjność w obwodzie prąd ma charakter impulsowy napięcie może być nieco większe. ( wartośc max: (6Ulrms)

Przykładowa dyskusja parametrów prądu sieci:

a) Niewielka indukcyjność Ld - przewodzenie impulsowe

Ten przypadek jest zobrazowany na rys. 2. 7. W przykładzie wyznaczono::

Amlituda 1 harmonicznej prądu IL1m= 12,59A

Wartość skuteczna 1 harmonicznej (IL1RSM =IL1m/(2 = 8,9A) .

Wartośc skuteczna prądu całkowitego ILRSM = 12.44.

Wartość THD dla przykładowego przebiegu prądu z rys. 2. 7

b) Duża indukcyjność Ld - przewodzenie ciągłe.

Dla przypadku granicznego gdy Ld dąży do ( wartość skuteczna prądy w linii (prądu wejściowego) i wartość skuteczna pierwszej harmonicznej prądu przy prądzie idealnie wygładzonym są określane wzorami;

...

# Dla tego przypadku idealnego wygładzenia prądu

# THD = 30,8%

Problem: Czy w prostowniku o małej indukcyjności przewidzianym do pracy  przy prądzie impulsowym funkcję dławika może spełniać indukcyjność obwodu zasilającego (linii, transformatora)

STEROWNIKI NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO (AC/AC):

[L2: str 88-126], [L4: str 300-340]

Sterowniki jednofazowe:

# Sterowniki tego rodzaju są stosowane do nastawiania  mocy czynnej odbiorników typu rezystancyjnego stosowanych głownie do grzania. Możliwe jest sterowanie fazowe kąta załączenia tyrystorów w każdym półokresie napięcia a także załączanie obciążenia na wybraną część pełnych półfal w określonym cyklu pracy ( tzw. sterowanie pakietowe). Inne zastosowania dotyczy sterowania prądu indukcyjnego w kompensatorach mocy biernej. Wtedy odbiornik ma charakter czysto indukcyjny. Podstawowy układ przy odbiorniku RL  przedstawiono na rys. 2.9. Przebiegi prądu i napięcia  przy różnych katach (z przedstawiono na rys.2. 10

Rys.2. 9. Schemat 1-fazowego sterownika napięcia

Pytanie: Czy i jak przy pomocy 1 tyrystora i diod zrealizować łącznik do sterownika napięcia i prądu przemiennego

#### Pytanie: Jakie zalety ma sterowanie pakietowe w porównaniu z fazowym

Podstawowe równanie:

ma rozwiązanie w postaci ogólnej:

gdzie : (z - kąt opóźnienia załączenia tyrystorów, (= arctg((L/R)

Rys.2.10 Przebiegi prądu odbiornika przy różnych kątach załączania tyrystorów dla przypadku obciążenia rezystancyjnego (a) i indukcyjnego (b)

##### A Przypadek obciążenia rezystancyjnego

Podstawowe wielkości wymagające wyznaczenia:

- Średni prąd tyrystora:

- Wartość skuteczna napięcia odbiornika:

Pytanie: Jak wyglądają charakterystyki sterowania wartości średniej prądu w tyrystorach i wartości skutecznej napięcia odbiornika - wyznaczyć w sposób przybliżony lub dokładnie . Do czego takie charakterystyki są użyteczne.

##### B Przypadek obciążenia indukcyjnego - sterownik prądu biernego

- stosowany w kompensatorach.

Prą średni tyrystora w tym przypadku :

Pytanie: Jaki zakres sterowania kątem załączenia jest niezbędny dla odbiornika typu LR o kącie mocy (

Problem . Dlaczego przy sterowaniu mocą w odbiornikach grzewczych chętniej stosuje się sterowanie pakietowe od sterowania fazowego.

Sterowniki 3-fazowe:

Sterowniki trójfazowe są stosowane gównie jako układy kontroli i ograniczenia prądu rozruchowego maszyn indukcyjnych ( tzw. miękki rozruch - „soft-start”) i z tego względu model ich obciążenia to trójfazowy symetryczny obwód RLE. W uproszczonej analizie posłużyć może obwód LR. jak na schemacie z rys.2.11.

Rys.2.11. Schemat trójfazowego sterownika

Przy wyznaczaniu napięć i prądów odbiornika w przypadku układu bez przewodu neutralnego należy uwzględnić fakt, że przewodzą łączniki bądź w 2 bądź w 3 fazach. Oznacz to że na impedancji 1 fazy odbiornika pojawiają się napięcia fazowe lub ½ napięcia przewodowego.

Pytanie: Czy przy odbiorniku trójfazowym symetrycznym przy sterowaniu fazowym przez przewód neutralny będzie płyną prąd. Co się stanie jeżeli takiego przewodu nie będzie.